攀枝花市第三人民医院

消防系统维保服务采购项目

询

价

文

件

中国·四川

攀枝花市第三人民医院

采购科编制

2025年10月

| 文件制作 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数复核 | 产品需求、公平竞争 |  |
| 财务意见 | 商务部分 |  |

第一章  邀请函

攀枝花市第三人民医院拟对全院消防维保服务采购维保公司，服务期限一年，邀请符合本项目要求的供货商参加。

一、项目名称：攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目

二、供货商须知：（实质性要求）

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 攀枝花市第三人民医院 消防系统维保服务采购项目 |
| 2 | 采购预算 | 5.86万元/年 |
| 3 | 最高限价 | 5.86万元/年 |
| 4 | 采购方式 | 院内询价采购 |
| 5 | 中选要求 | 响应无负偏离、低价中标 |
| 6 | 资质要求 | 1.供应商在攀枝花设有固定办公场所及固定人员（符合响应需求合理性）。 2. 供应商需至少两名消防维护人员具备电工作业特种作业操作证，一名消防维护人员具备登高作业证。 3.供应商需配备必要的消防设施维护保养检测设备(需具备有效的效准证书)。 |
| 7 | 响应文件 | 1份（按询价文件第一章第四条封装） |
| 8 | 文件获取 | 医院官网自行获取 |
| 9 | 公告期 | 2025年10月21日-23日 |
| 10 | 递交响应文件时间 | 2025年10月24日10：30截止 |
| 11 | 递交响应文件地点 | 云康路18号二号楼三楼（310） |
| 12 | 开标时间 | 2025年10月24日11:00 |
| 13 | 开标地点 | 云康路18号二号楼二楼会议室 |

三、参加询价合格供应商（实质性要求）：

1.具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6.投标单位应具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7.满足采购项目提出的采购需求。

8.按照要求获取询价文件。

四、供货商投标文件包含（符合性要求）：

1.营业执照正、副本复印件。

2.法人身份证复印件或法人授权书、经办人身份证复印件。

3.资质证明材料：①（营业执照、房屋产权证明、房屋租赁合同，其一材料）。②相应证书。③设备有效期内校准证书。

4.信用中国查询的信用报告。

5.廉洁承诺书。（附件1）

6.承诺函。（附件2）

7.报价函。（附件3）

8.响应文件。（附件4）

以上纸质资料须逐页加盖鲜章并按顺序密封，封面必须注明项目名称和投标供货商名称，密封处加盖鲜章。

五、询价文件获取时间、地点：

1.时间：2025年10月21日-23日。

2.医院官方网站自行获取。

六、递交投标文件时间：

1.时间：2025年10月24日上午8:00-10:30。

2.地点：攀枝花市第三人民医院（仁和区云康路18号）2号楼三楼（310 312）。

3.投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达指定地点，逾期送达的投标文件和样品恕不接收，本次采购不接收邮寄的投标文件。

七、投标文件解封：

1.时间：2025年10月24日11:00分。

2.地点：攀枝花市第三人民医院（仁和区云康路18号）2号楼二楼会议室。

3.解封：响应文件递交截止后在监督部门检查密封完整解封。

八、联系方式

采 购 人： 攀枝花市第三人民医院

地    址： 攀枝花市仁和区云康路18号

联 系 人：   钟老师     艾老师

联系电话：0812-3885914、3131083

第二章  询价项目服务、商务及其它要求

一、项目名称

攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目

- 服务范围

负责攀枝花第三人民医院本部（1-6号楼、食堂等区域）及心理卫生中心区域内消防维保服务，以及与之相关的电路和消防管网系统。包括火灾自动报警及联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、自动喷淋灭火系统、消防给水及消火栓系统、气体灭火系统、防排烟系统、疏散指示应急照明系统、防火分隔设施及所有消防安全相关的设施、设备。

- 采购需求

1.定期和不定期对所负责建筑消防系统设备进行巡检、测试，及时发现和排除故障隐患及不安全因素，保证系统运行良好、监控准确。

2.对消防设施故障进行检查、维护。

3.在维护期内，定期每月一次月检、每季度一次季检，每年必须对场所内所有的消防设施、设备、器材进行全覆盖维护保养，确保所有消防设施完好。

4.在接到甲方电话或有检查时，服务方应及时到现场并协助甲方接受上级部门或专业职能部门的检查。

5.遇重大活动及会议前接甲方通知后，将对系统另行检查。

6.日常接到甲方的故障通知，乙方应及时赶到现场进行排除故障和维修。提供24小时应急处理服务，突发性较大故障30分钟内到达故障现场；一般故障报修后，1小时内赶到故障现场，一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复（需向厂家购买设备更换的除外），修复前未提供临时消防安全保障措施前，成交供应商消防设施设备维修技术人员不得离开现场。

7.对发现需要更换或维修的消防器材，乙方应列出维护项目、费用，以报告单的形式书面通知甲方，经由甲方签认后，尽快提供相应服务，并保证所提供的零件是原厂原装零件。

8.乙方在更改和新增探头或设备时，以及区域更改后，必须在图纸和CRT进行同步更新。

9.对甲方消防系统的日常运行操作进行指导培训，并提供相关方案；免费负责协同组织院区职工消防安全演练工作，每年开展消防演练2次。）

10.每次检查或培训时，派出的人员不低于2人，并持消防设施操作员中级证或注册消防工程师证书。

11.供应商根据公安部61号令的要求；协助本院建立消防的有关管理制度和消防档案。

12.确保通过消防主管部门的各项检查。

13. 乙方工作过程中，必须遵守甲方的管理规定，服从甲方人员的监管工作。

- 商务要求

1.履约期限：服务期限一年。

2.服务位置：采购人指定地点。

3.付款方式：维护期满后提供完整支付凭据资料，一次性支付全年的维护费用，付款时间以医院资金安排时间为准，达到付款条件起30日内支付。

附件1:

廉洁承诺书

攀枝花市第三人民医院：

为维护公平、公正、公开的招投标市场环境，保障招标投标活动的廉洁性，我单位自愿参与攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目的投标活动，并郑重承诺如下：

一、严格遵守法律法规

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及招标文件要求，诚信参与投标活动。

二、杜绝不正当行为

1.承诺在投标过程中不实施以下行为：向招标人、评标委员会成员、招标代理机构及相关工作人员提供财物、礼品、宴请或其他不正当利益。

2.通过串通投标、围标、挂靠资质等不正当手段谋取中标。

3.以任何形式干扰、影响评标过程或结果。

4.伪造、变造投标文件或提供虚假材料。

三、公平竞争

保证投标文件真实有效，承诺不以诋毁竞争对手、虚假宣传等不正当手段扰乱市场秩序。

四、保密义务

对招标过程中知悉的商业秘密、技术资料及其他敏感信息严格保密，不泄露或利用其谋取私利。

五、如实提供材料

承诺提交的所有资质证明、业绩证明、财务状况等材料真实、合法、有效，不存在隐瞒或虚构情形。

六、接受监督与配合调查

主动接受招标人、监督部门及社会公众的监督，如发现违规行为，积极配合调查并承担相应责任。

七、违约责任

如违反本承诺书内容，我单位自愿承担以下后果：

1.被取消投标或中标资格。

2.被列入招标单位或行业主管部门的“黑名单”。

3.依法承担经济赔偿及法律责任。

承诺供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件2：

承诺函

本人以___________________公司法定代表人或授权委托人的身份郑重声明并承诺：本公司在参加攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目投标及供货、提供服务期间将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用。接受各级行政主管部门及相关监督机构监管。同时履行以下各项承诺，如有违反，本企业愿承担相应责任并接受行政主管部门依据法律法规做出的处罚。我公司自愿就本项目投标有关事项向招标人郑重承诺如下：

一、服务商参加本次采购活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任能力的合法企业。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年，内经营活动中无重大违法违规记录。

6、投标单位应具有法律、行政法规规定的其他资格条件。

7、满足采购项目提出的采购需求。

8、按照要求现场获取询价文件。

二、服务商参加本次采购活动，满足以下要求：

1、严格遵守国家招投标法律法规，不以各种方式虚假投标，履行（投标文件或资格预审申请文件）要求的责任和义务。

2、保证不提供伪造、涂改的公文及相关证明、证照、证件、业绩或谎报相关信息。

3、保证不借用他人资质投标或出售资质给他人投标，不与其他投标人串通投标、围标，不使用非法手段获取中标。

4、保证投标文件内容无任何虚假。

5、保证按照招标文件规定签订供货合同。

6、若我公司中标，保证在履行合同过程中遵守法律法规，不非法转包。

7、若我公司中标，保证中标之后按照投标文件和合同承诺提供相关产品及服务，严格按照质量和时间要求履行合同。

8、严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。

9、我公司若在本项目投标（或履行合同期间）出现违反以上承诺或其他违约、违法等重大过失行为，除按招标文件、合同及法律法规接受处罚外，同意招标人采取包括但不限于（1）.招标人单方面终止合同。（2）.相关款项不予支付。（3）.建档记录我公司不诚信行为，并上报行政主管部门等措施。

承诺供货商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

承诺日期：      年    月    日

附件3：

报价函

攀枝花市第三人民医院：

我方全面仔细研究了攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目要求的全部内容，决定参加贵单位公开的本次采购项目，自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，如我方成交，我方将严格履行采购要求。

我方按照本次项目要求递交密封后投标文件1份，并保证我方提供的投标文件资料真实和准确。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价 （万元/年） | 投标报价 （万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 攀枝花市第三人民医院消防系统维保服务采购项目 | 1 | 5.86 |  |
| 投标报价总金额： 元（大写： ） |  |  |  |  |

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日

附件4：                 响应文件

| 序号 | 项目 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期和不定期对所负责建筑消防系统设备进行巡检、测试，及时发现和排除故障隐患及不安全因素，保证系统运行良好、监控准确。 |  |
| 2 | 对消防设施故障进行检查、维护。 |  |
| 3 | 在维护期内，定期每月一次月检、每季度一次季检，每年必须对场所内所有的消防设施、设备、器材进行全覆盖维护保养，确保所有消防设施完好。 |  |
| 4 | 在接到甲方电话或有检查时，服务方应及时到现场并协助甲方接受上级部门或专业职能部门的检查。 |  |
| 5 | 遇重大活动及会议前接甲方通知后，将对系统另行检查。 |  |
| 6 | 日常接到甲方的故障通知，乙方应及时赶到现场进行排除故障和维修。提供24小时应急处理服务，突发性较大故障30分钟内到达故障现场；一般故障报修后，1小时内赶到故障现场，一般故障应该立即排除，严重故障应该在24小时内修复（需向厂家购买设备更换的除外），修复前未提供临时消防安全保障措施前，成交供应商消防设施设备维修技术人员不得离开现场。 |  |
| 7 | 对发现需要更换或维修的消防器材，乙方应列出维护项目、费用，以报告单的形式书面通知甲方，经由甲方签认后，尽快提供相应服务，并保证所提供的零件是原厂原装零件。 |  |
| 8 | 乙方在更改和新增探头或设备时，以及区域更改后，必须在图纸和CRT进行同步更新。 |  |
| 9 | 对甲方消防系统的日常运行操作进行指导培训，并提供相关方案；免费负责协同组织院区职工消防安全演练工作，每年开展消防演练2次。） |  |
| 10 | 每次检查或培训时，派出的人员不低于2人，并持消防设施操作员中级证或注册消防工程师证书。 |  |
| 11 | 供应商根据公安部61号令的要求；协助本院建立消防的有关管理制度和消防档案。 |  |
| 12 | 确保通过消防主管部门的各项检查。 |  |
| 13 | 乙方工作过程中，必须遵守甲方的管理规定，服从甲方人员的监管工作。 |  |
| 商务 要求 | 1.履约期限：服务期限一年。 |  |
|  | 2.服务位置：采购人指定地点。 |  |
|  | 3.付款方式：维护期满后提供完整支付凭据资料，一次性支付全年的维护费用，付款时间以医院资金安排时间为准，达到付款条件起30日内支付。 |  |

注：1.服务商须如实逐条填写“响应或（不响应、正偏离、负偏离）”。

2.“不响应”或“负偏离”视为无效响应。

3.“正偏离”视为响应。

供应商名称：         （盖单位公章）

法定代表人(负责人)或授权代表(签字或加盖个人名章)：

联系电话：

日    期：       年      月      日